基本信息

现场情况：

卫生间切割污水泵2台（50QW-0.75KW），现场无控制柜，出水采用PE管加止回阀直连，因异物堵塞电机进水损坏，无法运行。

故障原因：

叶轮堵塞，电机过载，污水泵无保护柜，绕组损坏。机械密封损坏，电机进水短路；

维修方案：

拆除原有污水泵，新增2台污水泵，并增加污水泵功率，加大污水泵出水口径，缓解堵塞。加大出水管道，将活接、止回阀、截止阀移至室外，污水泵增加不锈钢吊链，便于后期检修。

注：本次采购的切割污水泵功率及型号不得低于原设备。

报价包含：

污水泵的采购、运输、安装、调试及税（需专用增值税发票），合同生效后15日内完成设备安装并调试运行，质保期2年。